## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
ALWAYS_ON | Mémoires | Bool | %M10.1 | =1 | True | True | True
ALWAYS_OFF | Mémoires | Bool | %M10.2 | =0 | True | True | True
START_UP | Mémoires | Bool | %M20.0 | Démarrer le système en auto sans trip/stop/manu | True | True | True
STOP_PLANT | Mémoires | Bool | %M20.1 | Arrêt volontaire système/arrêt d'urgence/POR/Selection Manu | True | True | True
TRIP_PLANT | Mémoires | Bool | %M20.5 | Arrêt d'urgence maintenu | True | True | True
PHASE_FAULT_M | Mémoires | Bool | %M20.6 | Défaut de phase depuis 10 secondes maintenu | True | True | True
Delay_lowpressure_hpp | Mémoires | Bool | %M23.0 | Démarrer auto sans trip/stop/manu ET press. Basse aspiration pompe HP | True | True | True
cir_high_level_hpp | Mémoires | Bool | %M23.1 | Démarrer système en auto ET niveau "Collecting tank" OK | True | True | True
Condition_hpp_cir_high | Mémoires | Bool | %M23.3 | Démarrer auto sans trip/stop/manu ET press. aspiration OK ET niveau tank OK | True | True | True
SW_FEED_P | Mémoires | Bool | %M24.0 | Démarrer système en auto et pompe alimentation en auto | True | True | True
SW_HPP | Mémoires | Bool | %M24.1 | Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe HP en Auto | True | True | True
SW_CIR | Mémoires | Bool | %M24.2 | Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe circulation en Auto | True | True | True
SW_DEGASING | Mémoires | Bool | %M24.3 | Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe de dégazage en Auto | True | True | True
SW_CEDI | Mémoires | Bool | %M24.4 | Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe CEDI en Auto | True | True | True
Pressure_ok_hpp | Mémoires | Bool | %M50.0 | Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pression aspiration pompe HP OK | True | True | True
condition_hpp | Mémoires | Bool | %M50.1 | Démarrer auto sans trip/stop/manu ET Feed Pompe en marche depuis 2 minutes | True | True | True
LEVEL_OK_CIR | Mémoires | Bool | %M50.2 | Démarrer système en auto ET niveau "Collecting tank" OK | True | True | True
CONDITION_CIR_PUMP | Mémoires | Bool | %M50.3 | Pompe HP en marche depuis 2 secondes | True | True | True
level_ok_degasing | Mémoires | Bool | %M50.4 | Démarrer système en auto ET niveau "Overhead Flushing tank" OK | True | True | True
condition_degasing | Mémoires | Bool | %M50.5 | Démarrer système en auto sans trip/stop/manu ET pompe HP en marche | True | True | True
LOW_PRESSURE_SWITCH | Mémoires | Bool | %M50.6 | Démarrer système en auto et pression basse alimentation | True | True | True
condition_feed_pump | Mémoires | Bool | %M50.7 | Démarrer le système en auto sans trip/stop/manu | True | True | True
level_degasing_tank_ok | Mémoires | Bool | %M51.0 | Démarrer système en auto ET niveau Bas "Vacuum Tower" | True | True | True
condition_cedi | Mémoires | Bool | %M51.1 | Démarrer système en auto ET niveau "Vacuum Tower" bas depuis plus de 1 minute | True | True | True